## 仕様書内訳
内 訳 書
項 目 | 数 量 | 単 位
1.自家発電設備工事
ディーゼル発電機 | 1 | 台
型 式 屋内キュービクル式 低騒音型（75ｄＢ級）
定格出力 90ｋＶＡ
電 圧 220Ｖ
周波数 60Ｈｚ
相 数 三相
力 率 80％
使用燃料 軽油
【参考品番】ヤンマー ＡＰ９５Ｃ-６Ｔ
屋内燃料タンク 490Ｌ | 1 | 式
燃料タンク液面計 | 1 | 式
電線 600Ｖ ＩＶ 22ｍｍ2 | 6 | ｍ
ケーブル 600Ｖ ＣＶＴ 100ｍｍ2 | 6 | ｍ
ケーブル 600Ｖ ＦＰ 100ｍｍ2 ３Ｃ | 6 | ｍ
ケーブル ＣＰＥＶ 1.2ｍｍ ５Ｐ | 6 | ｍ
端末処理材 屋内 600Ｖ ＣＶＴ 100ｍｍ2 | 1 | 組
端末処理材 屋内 600Ｖ ＦＰ 100ｍｍ2 | 1 | 組
直接接続材 600Ｖ ＣＶＴ，ＦＰ 100ｍｍ2 | 1 | 式
機器結線 発電機 | 1 | 台
耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ 22ｍｍ | 5 | ｍ
耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ 70ｍｍ | 10 | ｍ
電線管付属品 ビニル | 1 | 式
プリカチューブ ＰＺ 24ｍｍ | 2 | ｍ
機器接続材 ＰＺ 76ｍｍ | 2 | 組
機器接続材付属品 | 1 | 式
プルボックス（鋼鉄） 500ｘ500ｘ500 接地端子付 | 1 | 個
発電機他処分費 | 1 | 式
運搬費 | 1 | 式
既設撤去費【※下記3参照】 | 1 | 式
搬入据付費 | 1 | 式
排気管工事 | 1 | 式
配風ダクト工事 | 1 | 式
燃料配管工事 | 1 | 式
試運転調整費 | 1 | 式
官庁申請手続き処理 | 1 | 式
支持材 | 1 | 式
接地材 | 1 | 式
塗装費 | 1 | 式
雑材消耗品 | 1 | 式
労務費 | 1 | 式
2.仮設工事
ケーブル 600Ｖ ＣＶ 5.5ｍｍ2 4Ｃ | 22 | ｍ
ケーブル 600Ｖ ＣＶＴ 22ｍｍ2 | 11 | ｍ
端末処理材 屋内 600Ｖ ＣＶＴ 22ｍｍ2 | 4 | 組
仮設電源切替費 | 2 | 回
電灯盤 | 1 | 面
支持材 | 1 | 式
雑材消耗品 | 1 | 式
労務費 | 1 | 式
3.既設（撤去）機器
自家発電機 屋内キュービクル式低騒音型（８５ｄＢ級） | 1 | 台
メーカー 三菱重工業株式会社
型 式 ＰＧ-７５ 三相仕様
出 力 72ｋＶＡ
電 圧 220Ｖ
周波数 60Ｈｚ
回転数 3600ＲＰＭ
力 率 80％
使用燃料 軽油